## Лист1
Результаты испытаний за 1 квартал 2024 г. питьевой воды, поступающей в распределительную сеть города из резервуара чистой воды
№ п/п | Показатели | Единица измерений | Результат испытаний (единичный или средний) | Норматив | НД на методы испытаний
1 | Цветность | градусы цветности | 7 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012, метод А
2 | Мутность (по каолину) | мг/дм³ | менее 0,58 | не более 1,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
3 | Интенсивность запаха при температуре 20°С | балл | 2 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016
4 | Интенсивность запаха при температуре 60°С | балл | 2 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016
5 | Интенсивность вкуса и привкуса | балл | 2 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016
6 | Общая щелочность | ммоль/дм³ | 2.9 | не нормируется | ГОСТ 31957-2012
7 | Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс) | мг/дм³ | 2.7 | не более 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
8 | Водородный показатель | ед.рН | 7.5 | 6,0-9,0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
9 | Жесткость общая | °Ж | 3.24 | не более 7,0 | ГОСТ 31954-2012, метод А
10 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,1 | не более 2,0 | ГОСТ 33045-2014, метод А
11 | Массовая концентрация нитрит-ионов | мг/дм³ | менее 0,20 | не более 3,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
12 | Массовая концентрация нитрат-ионов | мг/дм³ | 3.67 | не более 45 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
13 | Массовая концентрация хлорид-ионов | мг/дм³ | 9.37 | не более 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
14 | Массовая концентрация общего железа | мг/дм³ | 0.07 | не более 0,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011г.)
15 | Массовая концентрация сульфат-ионов (водорастворимая форма) | мг/дм³ | 35.7 | не боле 500 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
16 | Массовая концентрация алюминия (Al) | мг/дм³ | 0.08 | не более 0,2 | ГОСТ 18165-2014, метод Б
17 | Массовая концентрация фосфат-ионов (водорастворимая форма) | мг/дм³ | менее 0,25 | не более 3,5 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
18 | Массовая концентрация сухого остатка | мг/дм³ | 259 | не более 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.)
19 | Массовая концентрация фторид-ионов (водорастворимая форма) | мг/дм³ | 0.23 | не более 1,2 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
20 | Общий хром | мг/дм³ | менее 0,025 | не более 0,05 | ГОСТ 31956-2012, метод А
21 | Массовая концентрация меди (Cu) | мг/дм³ | 0.065 | не более 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (издание 2010 г.)
22 | Массовая концентрация марганца (Mn) | мг/дм³ | менее 0,01 | не более 0,1 | ГОСТ 4974-2014, метод А
23 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) | мг/дм³ | менее 0,025 | не более 0,5 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014)
24 | Массовая концентрация нефтепродуктов | мг/дм³ | 0.018 | не более 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
25 | Массовая концентрация летучих фенолов | мг/дм³ | менее 0,0005 | не более 0,001 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
26 | Кадмий | мг/дм³ | менее 0,00015 | не более 0,001 | ГОСТ 31870-2012 метод 1
27 | Молибден | мг/дм³ | менее 0,0025 | не более 0,07 | ГОСТ 18308-72
28 | Мышьяк | мг/дм³ | менее 0,005 | не более 0,01 | ГОСТ 31870-2012 метод 1
29 | Ртуть | мг/дм³ | менее 0,0001 | не более 0,0005 | ГОСТ 31950-2012 метод 1
30 | Свинец | мг/дм³ | менее 0,001 | не более 0,01 | ГОСТ 31870-2012 метод 1
31 | Цинк | мг/дм³ | менее 0,004 | не более 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г.)
32 | Гамма-изомер гексахлор-циклогексана (ГХЦГ) | мкг/дм³ | менее 0,1 | не более 4 | ГОСТ 31858-2012
33 | 2,4-Д | мкг/дм³ | менее 0,05 | не более 100 | РД 52.24.438-2011
34 | 4,4-дихлорфенил-трихлорэтан (ДДТ) | мкг/дм³ | менее 0,1 | не нормируется | ГОСТ 31858-2012
35 | Бор | мг/л | менее 0,05 | не более 0,5 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (издание 2010 г.)
36 | Никель | мг/дм³ | 0.004 | не более 0,02 | ГОСТ 31870-2012 метод 1
37 | Цианиды | мг/л | менее 0,01 | не более 0,07 | ПНД Ф 14.1:2:4.146-99 (издание 2013 г.)
40 | Массовая концентрация общего хлора | мг/дм³ | 1.04 | не более 1,2 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.)
41 | Хлороформ | мг/дм³ | 0.007 | не более 0,06 | ГОСТ 31951-2012 п.6
42 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ в 1мл | 0.22 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01, п.8.1
43 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01, п.8.2
44 | Энтерококки | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | ГОСТ 34786-2021, п.10.1
45 | Бактерии вида Escherichia coli | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | ГОСТ 31955.1-2013
46 | Колифаги | БОЕ в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01, п.8.5
47 | Сульфитредуцирующие клостридии | КОЕ в 20 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01, п.8.4
48 | Цисты лямблий | Экз. в 50 л | не обнаружены | отсутствие | МУК 4.2.2314-08 п.1.3, п.5.2
Руководитель лаборатории Н.А. Ишекова